## 智慧用水
附件1 贵州医科大学第二附属医院智慧消防建设项目标准
智慧用水:
位置 | 总院门诊住院综合楼 |  |  | 总院外科大楼 |  |  | 翁义1号楼 |  |  | 翁义3号楼
项目 数量 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置 | 液压传感器 | 液位传感器 | 位置
消防泵 | 2 |  | 负一层 | 2 |  | 大楼后面 | 2 |  | 负一层
喷淋泵 | 2 |  | 负一层 |  |  |  | 2 |  | 负一层
消防栓系统末端 | 6 |  | 顶楼、25楼、20楼、15楼、10楼、5楼 | 3 |  | 顶楼、8楼、5楼 | 4 |  | 顶楼、16楼、10楼、5楼 | 3 |  | 顶楼、6楼、3楼
喷淋系统末端 | 5 |  | 25楼、20楼、15楼、10楼、5楼 |  |  |  | 3 |  | 16楼、10楼、5楼 | 2 |  | 6楼、3楼
消防水池液位 |  | 1 | 负一层 |  | 1 | 大楼后面 |  | 1 | 负一层
消防水箱液位 |  | 1 | 顶楼 |  | 1 | 顶楼 |  | 1 | 顶楼
合计 | 15 | 2 |  | 5 | 2 |  | 11 | 2 |  | 5
智慧用电:
提供数据端口，能够对接显示我院节能减排系统关于供电的相关数据。
智慧烟感:
将全院所有消防报警主机相关数据接入智慧消防管理平台，实现烟感等智能化管理。
共有消防报警主机6台左右
智慧管理:
系统终端：PC、移动
基本功能要求：
报警信息：名称、时间、地点、类型、设备名称、数据变动、数据基本统计及分析、历史数据查询、信息定点发送等等
操作功能：信息接收及处置层级权限、系统复位等相关操作功能
巡检系统：约共1100个点（其中消防栓470个点、灭火器640个点），建议采用不产生网络流量费等后期费用的设施