## 维保
附件3
翁义院区中央空调系统维护保养服务项目空调机组维保清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 院内编号 | 耗材名称 | 品牌及参数 | 单位 | 数量 | 设备使用位置 | 备注
1 | 水冷螺杆机组 | 型号：LSBLG780H | 1# | 压缩机冷冻油 | HBR-B01 | L | 23 | 1号楼 | 1、主机保养包括硬件及软件部分检查调试、修复、清洗、耗材更换。 2、压缩机、蒸发器、冷凝器、油分离器、更换时，材料院方出，维保单位提供人员安装调试。 3、保养周期：制冷前/后各保养1次。
|  | 制冷功率：142KW |  | 油过滤器 | 31305 | 个 | 1
|  | 制冷量：780KW |  | 干燥过滤器 | 艾默生D-48 | 个 | 4
| 离心式冷水机组 | 型号：LSBLX2200G | 2# | 压缩机冷冻油 | 格力离心机专用油 | L | 60
|  | 制冷功率：320 KW |  | 油过滤器 | 格力离心机专用 | 个 | 1
|  | 制冷量： 2198KW |  | 干燥过滤器 | 艾默生D-48 | 个 | 4
2 | 冷却塔 | 150T | 1-2# | 外观检测与维护，风机系统保养，填料维护与更换，喷头检查与更换等 |  | 次 | 1
3 | 卧式热水锅炉 | NS1.05-90/70-O.Y供热量：1.05MW | 1# | 外部清洁及防腐，压力表安全阀检验及更换，水系统清洗等 |  | 次 | 1
|  | NS1.4-85/60-Q.Y供热量：1.4MW | 2# |  |  | 次 | 1
5 | 风冷模块机组 | LSQWRF130M/NaE | 1-4# | 过滤器清洗或更换，散热器清洗、补漏补氟，电气系统检查维修，活性炭更换，风机电机保养等 |  | 次 | 2 | 3号楼
6 | 净化空调机组 | TCS08/D TCS18/T | 1-7# |  |  | 次 | 2 | 手术室 | 1、主机保养包括硬件及软件部分检查调试、修复、清洗、耗材更换。 2、压缩机、蒸发器、冷凝器、油分离器主板等更换时材料由乙方提供。 3、保养周期：制冷前/后各保养1次。
7 | 精密空调机组 | LY-CY0291 | 1-2# |  |  | 次 | 2 | 核磁共振
8 | 多联机空调机组 | GMV-280 | 1# |  |  |  |  | 直线加速器
9 | 恒温恒湿空调机组 | 不详 | 1-5# |  |  | 次 | 2 | 精准实验室
10 | 循环泵 | 功率：5.5-22KW | 共计14台 | 检修水密封件、轴承、叶轮、电机检修等 |  | 次 | 6
11 | 室内天花机、盘管机、层流风柜检修保养 |  |  | 冷凝水漏水处理、空调滤网进/出风口清洗、布袋及通风管道检查修复、室内盘管机及温控器维保、检修更换，每年2次清洗，风柜初中效过滤器1年更换不低于2次，高效过滤器1年更换不低于1次。 |  | 套 | 450 |  | 1、建立台账，各楼层、科室清洗完成后由使用科室或办公室人员签字确认方可验收； 2、维保方须出具空气质量检测报告（3年3次，每年不低于1次） 3、保养周期：制冷前/后各保养1次。