## 维保
附件3：
贵州医科大学第二附属医院总院区中央空调机组维保清单
序号 | 设备名称 | 主要参数 | 院内编号 | 耗材名称 | 品牌及参数 | 单位 | 数量 | 设备使用位置 | 备注
1 | 风冷螺杆机组 | 型号：LSBLGRF50OM/A | 1-4# | 压缩机冷冻油 | HBR-B01 | L/台 | 23 | 门诊住院综合楼 | 1、主机保养单次包括硬件及软件部分检查调试、修复、清洗、耗材更换。 2、压缩机、蒸发器、冷凝器、油分离器、更换时，材料院方出，维保单位提供人员安装调试。 3、保养周期：制冷/制热关机后15个自然日内保养完成。
|  | 制热量：535KW |  | 油过滤器 | 31305 | 个/台 | 1
|  | 制冷量：500KW |  | 干燥过滤器 | 艾默生D-48 | 个/台 | 4
|  | 型号：LSBLGRF350MI/NbA | 5# | 压缩机冷冻油 | Solest 170 | L/台 | 19
|  | 制热量：350KW |  | 油过滤器 | 31305 | 个/台 | 1
|  | 制冷量： 350KW |  | 干燥过滤器 | 艾默生D-48 | 个/台 | 3
|  | 型号：LSBLGRF27OM/A | 6-7# | 压缩机冷冻油 | HBR-B01 | L/台 | 16
|  | 制热量：305KW |  | 油过滤器 | 31301 | 个/台 | 1
|  | 制冷量：270KW |  | 干燥过滤器 | 艾默生D-48 | 个/台 | 2
制冷剂：R22 氟系统有泄露等现象进行补充
2 | 模块式风冷冷(热)水机组 | 型号：LSQTRF130M/NaE3S | 1-3# | 过滤器清洗或更换，散热器清洗、补漏补氟，电气系统检查维修,风机电机保养等. |  | 次/年 | 4 | 发热门诊楼 | 主机保养包括硬件及软件部分检查调试、修复、清洗、耗材更换等。
制热量：131KW
制冷量： 129KW
制冷剂：R410 氟系统有泄露等现象进行补充
3 | 风冷式冷水（热泵）机组 | 型号：FWRM040F | 1# | 过滤器清洗或更换，散热器清洗、补漏补氟，电气系统检查维修,风机电机保养等. |  | 次/年 | 4 | 供应室
制热量：133KW
制冷量： 130KW
制冷剂：R410 氟系统有泄露等现象进行补充
4 | 多联式空调（热泵）机组 | 型号：多型号 | 1-11# | 散热器清洗、补漏补氟，电气系统检查维修,风机电机保养等. |  | 次/年 | 4 | 体检中心
制热量：50-100KW
制冷量：45-95KW
制冷剂：R410 氟系统有泄露等现象进行补充
5 | 循环泵 | 功率：5.5-75KW | 8台 | 检修水密封件、轴承、叶轮、电机检修等 |  | 次/年 | 4
6 | 室内天花机、盘管机、层流风柜、送排风机组、管道、新风机组、水箱等检修保养 |  |  | 冷凝水漏水处理、空调滤网进/出风口清洗、布袋及通风管道检查修复、室内盘管机及温控器维保、检修、更换，每年2次清洗，风柜初中效过滤器1年更换不低于2次，高效过滤器1年更换不低于1次。 |  | 套 | 1030 |  | 1、建立台账，各科室清洗完成后由使用科室或办公室人员签字确认方可验收。 2、维保方须出具空气质量检测报告每年不低于1次。 3、保养周期：制冷/制热关机后15个自然日保养完成。